采购需求

一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 服务内容 |  |  | 最高限价 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空压机数量 | 干燥器数量 | 负压机数量 |  |  |  |
| 1 | 黄冈市中心医院空压、负压机组维保服务 | 2台 | 2台 | 6台 | 3.52万元 | 其他未列明行业 | 专门面向中小企业采购 |
| 空压机型号：阿特拉斯ZT55-8CLASSIC CHN 380/50；干燥器型号：阿特拉斯F180；负压机型号：贝克真空泵VTLF2.250/0-79 |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、项目概况

本项目由黄冈市中心医院采购，成交供应商签订合同后需按照《医院医用气体管理规范》要求，对黄冈市中心医院空压和负压等设备设施进行维护保养和定期检测。

## 三、技术服务内容要求

★1.定期保养：供应商应根据采购人各成员单位实际情况制定保养方案，至少提供每月一次现场维护保养服务。

2.故障排查：发现异常情况（如：异响、过热等），立即通知采购人相关人员，并提出维修解决方案。

★3.定期检查：巡检需安排2名或2名以上专业技术人员共同完成，巡检人员要求熟悉各种空压、负压设备运行情况且有一定的维修经验，检查安全阀门、压力调节器等安全装置，确保其功能正常。

★4.委派维修保养需具备相应专业技术人员进行，且取得相关合格证书。

★5.巡检人员在巡检过程发现的问题要立即处理，处理不了的要及时向部门主管汇报，并在《维保服务巡查记录本》上做好有关记录。

★6.涉及到设备安全运行的问题首先根据现场情况应急处理，应急处理后马上通知相关部门，在质保期内的设备联系厂家售后人员进行维修，不在质保范围内的维修或配件、耗材更换由供应商负责进行维修。

★7.提供服务期内设备故障应急服务需求，24小时提供全面技术支持，1小时内到达现场排除故障，高效解决与处理并将故障损失控制在最低限度。

8.维保服务方需提供对设备使用人员的全面培训，需有培训记录。

★9.维保服务内免费提供整个机组所涉及正常消耗的零部件如下：

空压机包含：空滤、油滤、齿轮箱呼吸阀过滤器、进气阀加载平衡膜片、压缩机油（马达）、中/后冷却器的EWD排水阀保养包、进气阀轴承塞、主马达驱动弹性连轴胶、平衡活塞膜片、马达驱动轴承、减振垫、消音器、进气阀单向阀维修保养等；

冷干机包含：风扇及轴承、压缩机、控制面板、自动排水阀、电路控制、软管；

真空泵：石墨片、空滤、轴封轴套、单向阀、滤芯、轴承润滑脂等；

负压机组：负压吸引除菌过滤器、空气滤芯、电磁阀等；

其他配件：机组正常运行的所有配件，本次维保是保养+维修更换的全包，价格为包干价，维保期内供应商应满足采购人使用需求，采购人不再额外支出任何费用。

10.供应商应当依据相关的标准规范，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养空压、负压机组的特点，制订合理的维保计划与方案维保方，并依据服务方案和计划进度逐项完成维保服务任务。

★11.供应商拟派人员不得违反采购人的各项规章制度，维保服务不及时不到位，违背服务承诺的经核实，按1000元每次处罚。

★12.黄冈市中心医院，两台空压机为进口阿特拉斯无油空压机，所用维保耗材均要求，提供合格证、扫描二维码等。

## 四、商务要求

1.服务期限：12个月

2.服务地点：黄冈市中心医院

3.合同履行期限：自签订合同之日起12个月

4.质量要求:

（1）维修保养应按设备的使用管理与维护保养规则执行及国家有关强制性标准、规范所要求的质量标准，并保证设备无安全隐患运行。

（2）提供的零配件产品质量须具备合格证，同时提供调试及试运行所有的记录和报告。

（3）供应商应按采购人要求定期派遣专业维保人员对医疗集团各成员单位的空压、负压等设备设施等进行检修维保。

5.报价要求：

（1）供应商总报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括对合同实施过程中可能发生的其它费用（包括但不限于：交通费、工具费、管理费、材料、运输、安装调试、耗材和低值零配件、检测检验、保险、培训验收、人员工资、社会保障资金、人员培训、福利、加班、其他保险、利润、税金、服务期及维保期内的维保费、设备故障或所需更换的设备零部件等全部费用）

（2）对于本谈判文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也需计入响应总报价，但不得单独列项。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有计入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

6.工作安排：成交供应商需提供维保方案计划给与采购人确认并执行。

7.启动时间：合同签订后3日内启动。

8.付款方式：双方在合同中约定